## List1
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Doubice - 1. etapa |  | Příloha č. 7
Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadavek na silniční svítidlo
1 | Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit s možností osadit svítidla jak konvenčními zdroji (výbojka, zářivka), tak zdroji LED. | Ano/Ne*
2 | Rozměry svítidla nesmí přesáhnout (d x š x h) 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost nesmí být vyšší než 5,5 kg.
3 | Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru. Po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku, svorkovnici a optické části. Otevření svítidla musí být možné bez nutnosti použití speciálního nářadí. Svítidlo musí být v otevřené poloze zajištěno adresovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. | Ano/Ne*
4 | Optická část musí být chráněna rovným, čirým kaleným sklem. | Ano/Ne*
5 | Svítidlo musí být chlazeno pasivně, bez žebrování na korpusu svítidla. | Ano/Ne*
6 | Svítidlo musí být konstruováno tak, aby jeho funkčnost neohrozil rozdíl tlaků uvnitř a vně svítidla a aby bylo zamezeno vniknutí vlhkosti, hmyzu a nečistot do optické části svítidla. Například musí obsahovat průchodku pro vyrovnání tlaku ev svítidle. | Ano/Ne*
7 | Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivých a korozi odolných materiálů. Na horní části svítidla se nesmí držet voda. Příruba svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. | Ano/Ne*
8 | Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár i výložník v rozsahu -/+15° (krok po 5°) | doplní uchazeč
9 | Svítidlo musí mít u elektronické části prolis, kterým lze v budoucnu provrtat a osadit RF anténu, NEMA socket, soumrakové čidlo nebo obdobné příslušenství | Ano/Ne*
10 | Všechny povrchy vystavené působení vnějším klimatickým podmínkám budou v kvalitní antikorozní a UV záření odolné úpravě v barvě RAL 9006. | Ano/Ne*
11 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické i předřadníkové části nejméně v IP66. | doplní uchazeč
12 | Mechanická odolnost svítidla nejméně IK09. | doplní uchazeč
13 | Svítidlo musí být připraveno pro doplnění o stínící clony, omezující svícení za svítidlo, které jsou rozšiřujícím příslušenstvím svítidla. | Ano/Ne*
14 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu. | Ano/Ne*
15 | Napájecí zdroj a LED modul musí být snadno vyměnitelný za použití jednoduchých nástrojů přímo provozovatelem soustavy bez porušení záručních podmínek a světelně technických parametrů svítidla. | Ano/Ne*
16 | Výrobce musí uvádět u parametrů svítidla tzv. „hot lumen", tedy skutečný světelný tok svítidla v reálných ustálených pracovních podmínkách. Měrná účinnost svítidla při teplotě Ta 25 °C musí být minimálně 110 Im/W při teplotě chromatičnosti 2700 K. | Ano/Ne*
17 | Požadovaná teplota chromatičnosti je 2700 K. V případě požadavku objednatele musí být výrobce svítidel schopný dodat svítidla s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2700 K až 4000 K. Je to z důvodu budoucího osvětlení přechodů pro chodce dle předpisu TKP 15 a jednotnosti typů svítidel ve městě. | Ano/Ne*
18 | Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 70 pro dostatečně věrné podání barev. | doplní uchazeč
19 | Podíl dolního toku svítidla musí být 100 %, = ULOR 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla. | Ano/Ne*
20 | Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací světelného toku podle časového harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu nesmí probíhat skokově, ale v časovém úseku několika minut s rozsahem 10-100%. | Ano/Ne*
21 | Regulace svítidla musí být analogově (amplitudou) pro zabránění flicker efektu. | Ano/Ne*
22 | Každé svítidlo musí mít nastavenou funkci CLO (konstantní světelný tok). Příkon nabízených svítidel musí být na začátku provozu. | Ano/Ne*
23 | LED modul musí být vybaven termistorem NTC. Napájecí zdroj musí umožňovat regulovat výkon svítidla pokud teplota na termistoru NTC překročí nastavenou hraniční teplotu. | Ano/Ne*
24 | Pro bezproblémové použití svítidla ve všech elektrických instalacích musí být svítidlo ve třídě ochrany I. i II. | Ano/Ne*
25 | Přepěťová ochrana svítidla musí být minimálně tř. I - 10kV L/N-PE ; tř.II - 6kV L-N | Ano/Ne*
26 | Svítidlo musí být možné vybavit pojistkovou svorkovnicí pro možnost napájení z nadzemního vedení. | Ano/Ne*
27 | Provozní rozsah (okolní teplota Ta), požadavek -40° až 50 °C. | doplní uchazeč
28 | Každý uchazeč předloží všechna LDT data k nabízeným svítidlům pro ověření správnosti výpočtů. | Ano/Ne*
29 | Na svítidlo musí být poskytnuta minimální délka záruky na těleso svítidla 15 let a na elektrovýzbroj nejméně 7 let. | doplní uchazeč
30 | Certifikace o eketromagnetiské kompatibilitě (EMC) | Ano/Ne*
31 | Deklarace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) | Ano/Ne*
32 | Protokol o IP | Ano/Ne*
33 | Prorokol o IK | Ano/Ne*
34 | napájecí zdroj s certifikátem ENEC | Ano/Ne*
* nehodící uchazeč škrtne
Podpis oprávněné osoby: